## Sheet1
CHART OF FLOW RESULTS FOR READ PITOT READINGS
2-1/2" HYDRANT PORT ONLY COEFFICIENT USED IS 0.9
Pitot Reading | Flow USGPM | Flow IGPM | Flow IGPM | LPM | L/s
1 | 167.4 |  | 138.942 | 631.6303 | 10.5272
2 | 236.7394 |  | 196.4937 | 893.2602 | 14.8877
3 | 289.9453 |  | 240.6546 | 1094.0158 | 18.2336
4 | 334.8 |  | 277.884 | 1263.2607 | 21.0543
5 | 374.3178 |  | 310.6838 | 1412.3684 | 23.5395
6 | 410.0446 |  | 340.337 | 1547.172 | 25.7862
7 | 442.8988 |  | 367.606 | 1671.1368 | 27.8523
8 | 473.4787 |  | 392.9873 | 1786.5204 | 29.7753
9 | 502.2 |  | 416.826 | 1894.891 | 31.5815
10 | 529.3653 |  | 439.3732 | 1997.3905 | 33.2898
11 | 555.203 |  | 460.8185 | 2094.8808 | 34.9147
12 | 579.8906 |  | 481.3092 | 2188.0317 | 36.4672
13 | 603.5693 |  | 500.9625 | 2277.3755 | 37.9563
14 | 626.3534 |  | 519.8734 | 2363.3443 | 39.3891
15 | 648.3374 |  | 538.1201 | 2446.2938 | 40.7716
16 | 669.6 |  | 555.768 | 2526.5213 | 42.1087
17 | 690.2079 |  | 572.8725 | 2604.2786 | 43.4046
18 | 710.2181 |  | 589.481 | 2679.7805 | 44.663
19 | 729.6797 |  | 605.6341 | 2753.2128 | 45.8869
20 | 748.6356 |  | 621.3675 | 2824.7367 | 47.0789
21 | 767.1232 |  | 636.7122 | 2894.4938 | 48.2416
22 | 785.1756 |  | 651.6957 | 2962.6089 | 49.3768
23 | 802.8222 |  | 666.3424 | 3029.1927 | 50.4865
24 | 820.0892 |  | 680.674 | 3094.344 | 51.5724
25 | 837 |  | 694.71 | 3158.1517 | 52.6359
26 | 853.5759 |  | 708.468 | 3220.6954 | 53.6783
27 | 869.8359 |  | 721.9638 | 3282.0475 | 54.7008
28 | 885.7975 |  | 735.212 | 3342.2736 | 55.7046
29 | 901.4766 |  | 748.2256 | 3401.4334 | 56.6906
30 | 916.8876 |  | 761.0167 | 3459.5818 | 57.6597
31 | 932.0438 |  | 773.5963 | 3516.7689 | 58.6128
32 | 946.9574 |  | 785.9746 | 3573.0407 | 59.5507
33 | 961.6398 |  | 798.161 | 3628.44 | 60.474
34 | 976.1013 |  | 810.1641 | 3683.0061 | 61.3834
35 | 990.3518 |  | 821.992 | 3736.7754 | 62.2796
36 | 1004.4 |  | 833.652 | 3789.782 | 63.163
37 | 1018.2544 |  | 845.1512 | 3842.0573 | 64.0343
Pitot Reading | Flow USGPM |  | Flow IGPM | LPM | L/s
38 | 1031.9229 |  | 856.496 | 3893.6309 | 64.8938
39 | 1045.4127 |  | 867.6925 | 3944.5302 | 65.7422
40 | 1058.7306 |  | 878.7464 | 3994.781 | 66.5797
41 | 1071.883 |  | 889.6629 | 4044.4075 | 67.4068
42 | 1084.876 |  | 900.4471 | 4093.4324 | 68.2239
43 | 1097.7152 |  | 911.1036 | 4141.8771 | 69.0313
44 | 1110.406 |  | 921.637 | 4189.7616 | 69.8294
45 | 1122.9533 |  | 932.0513 | 4237.1051 | 70.6184
46 | 1135.362 |  | 942.3505 | 4283.9253 | 71.3988
47 | 1147.6366 |  | 952.5384 | 4330.2394 | 72.1707
48 | 1159.7812 |  | 962.6184 | 4376.0633 | 72.9344
49 | 1171.8 |  | 972.594 | 4421.4123 | 73.6902
50 | 1183.6968 |  | 982.4683 | 4466.3009 | 74.4383
51 | 1195.4751 |  | 992.2443 | 4510.7428 | 75.179
52 | 1207.1386 |  | 1001.925 | 4554.7511 | 75.9125
53 | 1218.6904 |  | 1011.513 | 4598.3382 | 76.639
54 | 1230.1337 |  | 1021.011 | 4641.5161 | 77.3586
55 | 1241.4716 |  | 1030.4215 | 4684.2959 | 78.0716
56 | 1252.7069 |  | 1039.7467 | 4726.6886 | 78.7781
57 | 1263.8423 |  | 1048.9891 | 4768.7044 | 79.4784
58 | 1274.8804 |  | 1058.1507 | 4810.3533 | 80.1726
59 | 1285.8238 |  | 1067.2338 | 4851.6446 | 80.8607
60 | 1296.6748 |  | 1076.2401 | 4892.5875 | 81.5431
61 | 1307.4358 |  | 1085.1717 | 4933.1906 | 82.2198
62 | 1318.1089 |  | 1094.0304 | 4973.4622 | 82.891
63 | 1328.6963 |  | 1102.8179 | 5013.4103 | 83.5568
64 | 1339.2 |  | 1111.536 | 5053.0427 | 84.2174
65 | 1349.6219 |  | 1120.1862 | 5092.3665 | 84.8728
66 | 1359.964 |  | 1128.7701 | 5131.3891 | 85.5232
67 | 1370.2281 |  | 1137.2893 | 5170.1171 | 86.1686
68 | 1380.4158 |  | 1145.7451 | 5208.5572 | 86.8093
69 | 1390.5288 |  | 1154.1389 | 5246.7156 | 87.4453
70 | 1400.5689 |  | 1162.4722 | 5284.5985 | 88.0766
|  |  |  | 0 | 0

## Sheet3
diameter | pitot | flow
0.5 | 3 | 12.9168
flow | yr flow |  | cubic metre
10 | 5256000 |  | 23652 | 21286.8